## Biologie
Biologie
lfd. | Anlagenkennz. |  |  | Langname | Bauwerk | Schaltanlage / Einspeisung |  |  | AS Station | SPS | Vor Ort | Messung | Ankopplung | P (N) | I(N) | U |  | Bemerkung
Nr. | Ax | Bby | CCzz |  |  | Schaltpl. Nr. | Name | Feld |  | Fabr. /Typ | Bedienung |  | AS | (KW) | (A) | (V)
Abgänge Gebläsestation
|  |  |  | UV Gebläsest. Bio | Gebläsestation | P51 | [7 empty] | 566 | 1021 | 400 | ~ | Vorsich.1250A, 3x4x240 + PEN 2x 240mm²
|  |  |  | Einspeisung Netzersatzaggregat 800A | Gebläsestation | P51 | [8 empty] | 800 | 400 | ~
|  |  |  | Abgang UV Lüftung Gebläseraum | Gebläsestation | P51 | [8 empty] | 25 | 400 | ~
Abgang UV Phosphatfällung
|  |  |  | CEE-Steckdosen-Kombin. 1 Gebläsestation | Gebläsestation | P51
|  |  |  | CEE-Steckdosen-Kombin. 2 Gebläsestation | Gebläsestation | P51
|  |  |  | CEE-Steckdosen-Kombin. 3 Gebläsestation | Gebläsestation | P51
|  |  |  | CEE-Steckdosen-Kombin. Belebungbecken 1 | Belebungsbecken 1 | P51
|  |  |  | CEE-Steckdosen-Kombin. Belebungbecken 2 vorn | Belebungsbecken 2 | P51
|  |  |  | CEE-Steckdosen-Kombin. Belebungbecken 2 hinten | Belebungsbecken 3 | P51
|  |  |  | CEE-Steckdosen-Kombin. Gebläseraum | Gebläsestation | P51
|  |  |  | CEE-Steckdose Pumpe Messstation 1 | Messstation 1 | P51
|  |  |  | CEE-Steckdose Pumpe Messstation 2 | Messstation 2 | P51
|  |  |  | CEE-Steckdose Pumpe Messstation 3 | Messstation 3 | P51
|  |  |  | Kran Gebläseraum | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Kran Halle Gebläsestation | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Heizlüfteranlage 1 Gebläsestation | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Heizlüfteranlage 2 Gebläsestation | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Abluftventilator NS-Raum Gebläsestation | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Her Aufenthaltsraum OG Gebläsestation | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Torantrieb | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Licht u. Schuko-Steckdosen- Stromkreise Gebläsestaion | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Photovoltaikanlage Betriebsgebäude WR-Modul 1 | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Photovoltaikanlage Betriebsgebäude WR-Modul 2 | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Photovoltaikanlage Betriebsgebäude WR-Modul 3 | Gebläsestation | P51
|  |  |  | Probenpumpe Messstation Zulauf Belebung | Schacht Zulauf Biologie | P51
Schieberschacht 4 und 5
| 12 | AA | 01 | Schieber 1 Schacht 4 | Schacht 4 | P31 |  |  | AS05
| 12 | AA | 02 | Schieber 2 Abschlag Mechanische Reinigung | Schacht 4 | P31 |  |  | AS05
| 12 | AA | 03 | Hochwasserschieber | Überlaufkanal | P31 |  |  | AS05
| 12 | CL | 01 | Niveau Hochwasser | Überlaufkanal | P31 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-4m
| 12 | CF | 01 | Zulaufmenge Biologie | Zulaufkanal Biologie | P31 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-4800m³/h
Fällmitteldosierstation
| 30 | AA | 01 | Kugelhahn Saugleitung Fällmittelbehälter 1 | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10
| 30 | AA | 02 | Kugelhahn Saugleitung Fällmittelbehälter 2 | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10
| 30 | AP | 01 | Dosierpumpe 1 Fällmittel Biologie | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10
| 30 | AP | 02 | Dosierpumpe 3 Fällmittel Redudanz | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10
| 30 | AP | 03 | Dosierpumpe 2 Fällmittel NKB | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10
| 30 | CF | 01 | Durchfluss Fällmittel Biologie | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 4-20 mA 0-150l/h
| 30 | CF | 02 | Durchfluss Fällmittel NKB | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 4-20 mA 0-150l/h
| 30 | CL | 01 | Lecksonde DP | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 2 Stabsonde
| 30 | CL | 03 | Füllstand Behälter Fällmittel 1 | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 4-20 mA 0-100%
| 30 | CL | 04 | Lecksonde Behälter 1 Max | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 2 Stabsonde
| 30 | CL | 05 | Füllstand Behälter Fällmittel 2 | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 2 Stabsonde
| 30 | CL | 06 | Füllstand Behälter Fällmittel 2 | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 4-20 mA 0-100%
| 30 | CL | 07 | Lecksonde Behälter 2 Max | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 2 Stabsonde
| 30 | RW | 01 | Rechenwert Fracht Zulauf Biologie | Fällmittelstation Maschinenhaus EG | P54 |  |  | AS10 |  |  | 4-20 mA 0-10Kg/h
| 31 | CL | 02 | Lecksonde Leitungsschacht (an der Abladestation) | An der Abladestation | P54 |  |  | AS10 |  |  | 2 Stabsonde
Zwischenhebewerk
| 40 | AP | 01 | Zwischenhebepumpe 1 | Zwischenhebewerk | P31 |  |  | AS05
| 40 | AP | 02 | Zwischenhebepumpe 2 | Zwischenhebewerk | P31 |  |  | AS05
| 40 | AP | 03 | Zwischenhebepumpe 3 | Zwischenhebewerk | P31 |  |  | AS05
| 40 | AH | 01 | Lüftung | Zwischenhebewerk | P31 |  |  | AS05
| 40 | CL | 01 | Niveau Zwischenhebewerk | Zwischenhebewerk | P31 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-4m
| 40 | CL | 02 | Niveau Max Alarm | Zwischenhebewerk | P31 |  |  | AS05 |  |  | 2 Stabsonde
Belebungsbecken 1
| 41 | AM | 01 | Rührwerk 1 BB1 Str. 1 Kask. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AM | 02 | Rührwerk 2 BB1 Str. 2 Kask. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AM | 03 | Rührwerk 3 BB1 Str. 1 Kask. 2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AM | 04 | Rührwerk 4 BB1 Str. 2 Kask. 2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 01 | Stellantrieb Segmentwehr 1 Zulauf BB1 Str. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 02 | Stellantrieb Segmentwehr 2 Zulauf BB1 Str. 2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 03 | Stellantrieb Segmentwehr 1 Ablauf BB1 Str. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 04 | Stellantrieb Segmentwehr 2 Ablauf BB1 Str. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 05 | Stellantrieb Segmentwehr 3 Ablauf BB1 Str. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 06 | Stellantrieb Segmentwehr 4 Ablauf BB1 Str. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 07 | Stellantrieb RLS-Schieber 1 BB1 Str. 1 Kask. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 08 | Stellantrieb RLS-Schieber 1 BB1 Str. 2 Kask. 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 09 | Blendenregulierschieber 1 BB1 Str. 1 Kask. 2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 10 | Blendenregulierschieber 1 BB1 Str. 2 Kask. 2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 11 | REZI Schieber Straße 1 Kaskade 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 12 | REZI Schieber Straße 2 Kaskade 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 13 | REZI Schieber Straße 1 Kaskade 2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | AA | 14 | REZI Schieber Straße 2 Kaskade 2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  |  |  | 400 | 3~
| 41 | O2 | 01 | Sauerstoffgehalt BB1 Str.1 Kask.2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-5mg/l
| 41 | O2 | 02 | Sauerstoffgehalt BB1 Str.2 Kask.2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-5mg/l
| 41 | TS | 01 | TS-Gehalt BB1 Str.1 Kask.1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-6mg/l
| 41 | TS | 02 | TS-Gehalt BB1 Str.2 Kask.1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-6mg/l
AS04
| 41 | CQ | 01 | NO3-N Belebungsbecken 1 Straße 1 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-15mg/l
| 41 | CQ | 02 | NO3-N Belebungsbecken 1 Straße 2 | Belebungsbecken 1 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-15mg/l
Belebungsbecken 2
| 42 | AA | 01 | Regelantrieb Absenkschieber 1 Zul. BB2 Str. 1 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 42 | AA | 02 | Regelantrieb Absenkschieber 2 Zul. BB2 Str. 1 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 42 | AA | 03 | Regelantrieb Absenkschieber 3 Zul. BB2 Str. 2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 42 | AA | 04 | Regelantrieb Absenkschieber 4 Zul. BB2 Str. 2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 42 | AA | 05 | Luftabsperrklappe 1 BB2 Str.1 Kask. 3 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.26 | 2 | 400 | ~
| 42 | AA | 06 | Luftabsperrklappe 2 BB2 Str.2 Kask. 3 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.26 | 2 | 400 | ~
| 42 | AA | 07 | Luftregulierschieber 1 BB2 Str.1 Kask. 3 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.37 | 1.7 | 400 | ~
| 42 | AA | 08 | Luftregulierschieber 2 BB2 Str.2 Kask. 3 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.37 | 1.7 | 400 | ~
| 42 | AA | 09 | Luftregulierschieber 3 BB2 Str.1 Kask. 4 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.37 | 1.7 | 400 | ~
| 42 | AA | 10 | Luftregulierschieber 4 BB2 Str.2 Kask. 4 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.37 | 1.7 | 400 | ~
| 42 | AA | 11 | Luftregulierschieber 1 BB2 Str.1 Kask. 5 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.37 | 1.7 | 400 | ~
| 42 | AA | 12 | Luftregulierschieber 2 BB2 Str.2 Kask. 5 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.37 | 1.7 | 400 | ~
| 42 | AA | 13 | Luftregulierschieber 3 BB2 Str.1 Kask. 6 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.37 | 1.7 | 400 | ~
| 42 | AA | 14 | Luftregulierschieber 4 BB2 Str.2 Kask. 6 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 0.37 | 1.7 | 400 | ~
| 42 | AA | 15 | Schieber Zulauf REZI | Ablauf BB2 | P81 |  |  | AS04 |  | ja
| 42 | AM | 01 | Rührwerk 1 Umlaufbecken | Umlaufbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | ~
| 42 | AM | 02 | Rührwerk 2 Umlaufbecken | Umlaufbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | ~
| 42 | AM | 03 | Rührwerk 1 BB2 Str.1 Kask. 3 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | ~
| 42 | AM | 04 | Rührwerk 2 BB2 Str.2 Kask. 3 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | ~
| 42 | AP | 01 | Entleerungspumpe 1 BB2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | ~ | über CEE-Steckdose
| 42 | AP | 02 | Entleerungspumpe 2 BB2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | ~ | über CEE-Steckdose
| 42 | AP | 03 | Entleerungspumpe 3 BB2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | ~ | über CEE-Steckdose
| 42 | AP | 04 | Entleerungspumpe 4 BB2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | ~ | über CEE-Steckdose
| 42 | PH | 01 | pH-Wert Zulauf BB2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 2-12ph
| 42 | CT | 01 | Temperatur Zulauf BB2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-50°C
| 42 | CQ | 01 | NO3-N Ablauf Biologie | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-20mg/l
| 42 | CQ | 02 | NOx-N Ablauf Biologie | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-15mg/l
| 42 | CQ | 03 | PO4-P Ablauf Biologie | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 2-12ph
| 42 | CQ | 04 | NH4-N Ablauf Biologie | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 42 | CQ | 05 | NH4-N Belebungsbecken 2 Straße 1 Kaskade 5 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-20mg/l
| 42 | RW | 01 | NH4-N Fracht | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 0-1000mg/l
| 42 | O2 | 01 | Sauerstoffgehalt BB2 Str.1 Kask.1 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 42 | O2 | 02 | Sauerstoffgehalt BB2 Str.2 Kask.1 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 42 | O2 | 03 | Sauerstoffgehalt BB2 Str.1 Kask.2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 42 | O2 | 04 | Sauerstoffgehalt BB2 Str.2 Kask.2 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 42 | O2 | 05 | Sauerstoffgehalt BB2 Str.1 Kask.3 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 42 | O2 | 06 | Sauerstoffgehalt BB2 Str.2 Kask.3 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 42 | O2 | 07 | Sauerstoffgehalt BB2 Str.1 Kask.4 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 42 | O2 | 08 | Sauerstoffgehalt BB2 Str.2 Kask.4 | Belebungsbecken 2 | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
Verteilerbauwerk
| 43 | AA | 01 | Schieber 1 Verteilsch. zu NKB 1 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 43 | AA | 02 | Schieber 2 Verteilsch. zu NKB 2 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 43 | AA | 03 | Schieber 3 Verteilsch. zu NKB 3 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 43 | AA | 04 | Schwimmschlammabsenkschieber Zulauf Verteilerbauwerk | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 43 | AA | 05 | Schwimmschlammabsenkschieber NKB 3 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 43 | AA | 06 | Schwimmschlammabsenkschieber NKB 1 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 43 | AA | 07 | Schwimmschlammabsenkschieber NKB 2 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 0.75 | 2.5 | 400 | ~
| 43 | AP | 01 | Schwimmschlammpumpe 1 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 2.5 | 5.5 | 400 | ~
| 43 | AP | 02 | Schwimmschlammpumpe 2 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 2.5 | 5.5 | 400 | ~
| 43 | AP | 03 | Schwimmschlammpumpe 3 | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 2.5 | 5.5 | 400 | ~
| 43 | CL | 01 | Füllstand Schwimmschlammschacht | Verteilerbauwerk | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-4m
Nachklärbecken 1
| 44 | AA | 01 | Regelantrieb Schieber RS von NKB1 vor MID | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-100% |  | 1.5 | 3.6 | 400 | ~
| 44 | AA | 02 | Stellantrieb Schieber RS von NKB1 nach MID | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04 |  | ja |  |  | 1.5 | 3.6 | 400 | ~
| 44 | AX | 01 | NKB1 Fahrantrieb 1 | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04
| 44 | AX | 02 | NKB1 Fahrantrieb 2 | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04
| 44 | AX | 03 | NKB1 Rinnenreinigung | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04
| 44 | AX | 04 | NKB1 Horizontalbürste | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04
| 44 | AX | 05 | Padelantrieb | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04
| 44 | AP | 01 | Schwimmschlammpumpe | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04
| 44 | AP | 02 | Spritzwasserpumpe | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04
| 44 | CF | 01 | Mengenmessung | Nachklärbecken 1 Rücklaufschlammschacht | P61 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-4000m³/h
| 44 | CL | 01 | Überflutungsmeldung | Nachklärbecken 1 Rücklaufschlammschacht | P61 |  |  | AS04 |  |  | 2 Stabsonde
| 44 | LS | 01 | NKB1 Schlammspiegelmessung | Nachklärbecken 1 | P61 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-3,4m
| 44 | CT | 01 | Aussentemperatur NKB | Ablaufmessstation Belebungsbecken 2 | P61
| 44 | AH | 01 | Fahrbahnheizung | Ablaufmessstation Belebungsbecken 2 | P60 |  |  | AS05
| 44 | AH | 02 | Schneee und Eismelder angesprochen | Ablaufmessstation Belebungsbecken 2 | P60 |  |  | AS05
Nachklärbecken 2
| 45 | AA | 01 | Regelantrieb Schieber RS von NKB2 vor MID | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-100% |  | 1.5 | 3.6 | 400
| 45 | AA | 02 | Stellantrieb Schieber RS von NKB2 nach MID | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04 |  |  |  |  | 1.5 | 3.6 | 400
| 45 | AX | 01 | NKB2 Fahrantrieb 1 | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04
| 45 | AX | 02 | NKB2 Fahrantrieb 2 | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04
| 45 | AX | 03 | NKB2 Rinnenreinigung | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04
| 45 | AX | 04 | NKB2 Horizontalbürste | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04
| 45 | AX | 05 | NKB2 Padelantrieb | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04
| 45 | AP | 01 | NKB2 Schwimmschlammpumpe | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04
| 45 | AP | 02 | NKB2 Spritzwasserpumpe | Nachklärbecken 2 | P61 |  |  | AS04
45
| 45 | CF | 01 | NKB2 Mengenmessung | Nachklärbecken 2 Rücklaufschlammschacht | P61 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-4000m³/h
| 45 | CL | 01 | NKB2 Überflutungsmeldung | Nachklärbecken 2 Rücklaufschlammschacht | P61 |  |  | AS04 |  |  | 2 Stabsonde
| 45 | LS | 01 | NKB2 Schlammspiegelmessung | Nachklärbecken 2 Rücklaufschlammschacht | P61 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-3,4m
| 45 | AH | 01 | Fahrbahnheizung |  | P60 |  |  | AS05
Nachklärbecken 3
| 46 | AA | 01 | Regelantrieb Schieber RS von NKB3 vor MID | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-100% |  | 1.5 | 3.6 | 400
| 46 | AA | 02 | Stellantrieb Schieber RS von NKB3 nach MID | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04 |  |  |  |  | 1.5 | 3.6 | 400
| 46 | AA | 03 | Regelschieber NKB3 | Nachklärbecken 3 | P65 | =331 |  | AS15 |  | ja
| 46 | AA | 04 | Schwimmschlammklappe 1 | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AA | 05 | Schwimmschlammklappe 2 | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AX | 01 | NKB3 Fahrantrieb 1 | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AX | 02 | NKB3 Fahrantrieb 2 | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AX | 03 | Paddelantrieb 1 | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AX | 04 | Paddelantrieb 2 | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AP | 01 | Schwimmschlammpumpe 1 | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AP | 02 | Schwimmschlammpumpe 2 | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AP | 03 | NKB2 Spritzwasserpumpe | Nachklärbecken 3 | P61 |  |  | AS04
| 46 | AH | 01 | Fahrbahnheizung NKB3 | Nachklärbecken 3 | P60 |  |  | AS05
| 46 | CF | 01 | NKB2 Mengenmessung | Nachklärbecken 3 Rücklaufschlammschacht | P61 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-4000m³/h
| 46 | CL | 01 | Füllstand NKB3 | Nachklärbecken 3 | P65 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 2-12m
| 46 | CL | 02 | NKB2 Überflutungsmeldung | Nachklärbecken 3 Rücklaufschlammschacht | P61 |  |  | AS04 |  |  | 2 Stabsonde
| 46 | LS | 01 | NKB2 Schlammspiegelmessung | Nachklärbecken 3 Rücklaufschlammschacht | P61 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-4m
| 46 | AH | 01 | Fahrbahnheizung NKB3 | Nachklärbecken 3 | P60 |  |  | AS05
Maschinenhaus Biologie - Gebläsestation
| 48 | AN | 01 | Drehkolbengebläse 1 Biologie | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  | ja | 4-20 mA 0-200°C |  |  |  | 400 | 3~
| 48 | AN | 02 | Drehkolbengebläse 2 Biologie | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-200°C |  |  |  | 400 | 3~
| 48 | AN | 03 | Drehkolbengebläse 3 Biologie | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-200°C |  |  |  | 400 | 3~
| 48 | AN | 04 | Drehkolbengebläse 4 Biologie | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-200°C |  |  |  | 400 | 3~
| 48 | AA | 01 | Absperrklappe 1 Luftsammelleitung | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | 3~
| 48 | AA | 02 | Absperrklappe 2 Luftsammelleitung | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  | ja |  |  |  |  | 400 | 3~
| 48 | CP | 01 | Druck p Luftsammelleitung BB1 | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-1000mbar
| 48 | CP | 02 | Druck p Luftsammelleitung BB2 | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-1000mbar
| 48 | CF | 01 | Luftmenge BB1 | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-7000m³/h
| 48 | CF | 02 | Luftmenge BB2 | Maschinenhaus Gebläseraum | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-11000m³/h
| 48 | PH | 01 | pH-Wert Zulauf Belebung | Maschinenhaus | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 2-12 ph
| 48 | CT | 01 | Temperatur Zulauf Belebung | Maschinenhaus | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-50°C
| 48 | CQ | 01 | Nox-N Zulauf Belebung | Maschinenhaus | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 48 | CQ | 02 | PO4-P Zulauf Belebung | Maschinenhaus | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-15mg/l
| 48 | CQ | 03 | NH4-N Zulauf Belebung | Maschinenhaus | P51 |  |  | AS04 |  |  | 4-20 mA 0-50mg/l
| 48 | PR | 01 | Probenehmer Zulauf Belebung | Maschinenhaus | P51 |  |  | AS04
Rezirkulations Pumpwerk
| 49 | AP | 01 | REZI Pumpe 1 | REZI Pumpwerk | P81 |  |  | AS07
| 49 | AP | 02 | REZI Pumpe 2 | REZI Pumpwerk | P81 |  |  | AS07
| 49 | AA | 01 | Absperrschieber REZI Pumpe 1 | REZI Pumpwerk | P81 |  |  | AS07
| 49 | AA | 02 | Absperrschieber REZI Pumpe 2 | REZI Pumpwerk | P81 |  |  | AS07
| 49 | AA | 05 | REZI Schieber nach MID | REZI Pumpwerk | P81 |  |  | AS07 |  |  | 4-20 mA 0-6000m³/h
| 49 | CF | 01 | REZI Menge | REZI Pumpwerk | P81 |  |  | AS07 |  |  | 4-20 mA 0-6000m³/h
| 50 | AP | 01 | Rücklaufschlamm Schnecke 1 | Rücklaufschlamm Pumpwerk | P31 |  |  | AS05
| 50 | AP | 02 | Rücklaufschlamm Schnecke 2 | Rücklaufschlamm Pumpwerk | P31 |  |  | AS05
| 50 | CL | 01 | RLS Pumpwerk Niveau | Rücklaufschlamm Pumpwerk | P31 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-2m
| 50 | TR | 01 | Dichte RLS Schlamm | Rücklaufschlamm Pumpwerk | P31 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-300g/l
Filtratspeicher
| 51 | AA | 01 | Schieber Beschickung Filtratspeicher 1 | Filtratspeicher | P53 |  |  | AS05
| 51 | AA | 02 | Schieber Beschickung Filtratspeicher 2 | Filtratspeicher | P53 |  |  | AS05
| 51 | AA | 03 | Schieber Überschußschlamm zum Überschußschlammbehälter | Filtratspeicher | P53 |  |  | AS05
| 51 | AA | 04 | Schieber Überschußschlamm zum Filtratspeicher | Filtratspeicher | P53 |  |  | AS05
| 51 | AA | 05 | Schieber Trübwasser zum Filtratspeicher | Filtratspeicher | P53 |  |  | AS05
| 51 | AA | 06 | Schieber Trübwasser zum Sandfang | Filtratspeicher | P53 |  |  | AS05
| 51 | AP | 01 | Filtratspeicher Pumpe 1 | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05
| 51 | AP | 02 | Filtratspeicher Pumpe 2 | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05
| 51 | AM | 01 | Rührwerk Filtratspeicher 1 | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05
| 51 | AM | 02 | Rührwerk Filtratspeicher 2 | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05
| 51 | CL | 01 | Füllstand Filtratspeicher 1 | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-3,65m
| 51 | CL | 02 | Füllstand Filtratspeicher 2 | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-3,75m
| 53 | AA | 01 | Überschussschlamm Abzugsschieber | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05
| 53 | HS | 01 | Handschieber | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05
| 53 | HS | 02 | Handschieber | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05
| 53 | CF | 01 | Überschussschlamm Durchfluss | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-60m³/h
| 53 | CL | 01 | Füllstand Dünnschlammspeicher | Filtratspeicher | P52 |  |  | AS05 |  |  | 4-20 mA 0-4m
Messstation NKB
| 54 | AA | 01 | Schieber 1 Ablauf KA MID | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
| 54 | AA | 02 | Schieber 2 Ablauf KA MID | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
| 54 | AA | 03 | Schieber Bypass vor Ablauf MID | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
| 54 | AA | 04 | Schieber Bypass nach Ablauf MID | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
| 54 | AP | 01 | Probenahme Pumpe 1 Ablauf KA | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
| 54 | AP | 02 | Probenahme Pumpe 2 Ablauf KA | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
| 54 | CF | 01 | Durchfluss KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-2500m³/h
| 54 | CF | 02 | Durchfluss Bypass KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-6000m³/h
| 54 | RW | 01 | Durchfluss KA- Ablauf Summe | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
| 54 | PR | 01 | Probenehmer | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
| 54 | pH | 01 | pH KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 5-9pH
| 54 | CT | 01 | Temperatur KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-50°C
| 54 | LF | 01 | Leitfähigkeit KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-20mS/cm
| 54 | O2 | 01 | Sauerstoffgehalt KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-10mg/l
| 54 | CQ | 01 | NO3-N KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-100mg/l
| 54 | CQ | 02 | PO4-P Gesamt KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-2mg/l
| 54 | CQ | 03 | NH4-N KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-100mg/l
| 54 | CQ | 04 | POS-P ortho KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-5mg/l
| 54 | TR | 01 | Trübung KA Ablauf | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15 |  |  | 4-20 mA 0-50TEF
| 54 | PR | 01 | Probenehmer | Ablaufmessstation Klärwerk | P65 |  |  | AS15
Kühlwasserpumpwerk
| 59 | AP | 01 | Kühlwasserpumpe 1 | Kühlwasserpumpwerk | P41 |  |  | AS12
| 59 | AP | 02 | Kühlwasserpumpe 2 | Kühlwasserpumpwerk | P41 |  |  | AS12
| 59 | AP | 03 | Kühlwasserpumpe 3 | Kühlwasserpumpwerk | P41 |  |  | AS12
| 59 | CL | 01 | Füllstand Kühlwasser Pumpwerk Vorratsbehälter | Kühlwasserpumpwerk | P41 |  |  | AS12 |  |  | 4-20 mA 0-4m
| 59 | CF | 01 | Kühlwasser Durchfluss | Kühlwasserpumpwerk | P41 |  |  | AS12
| 59 | CP | 01 | Kühlwasse Druck | Kühlwasserpumpwerk | P41 |  |  | AS12